## Modul Compact Plan Vertikal
Vertikal PLAN
Version: | 2015-03-13
Turtemp. | 75 | Returtemp. | 65 | Romtemp. | 20
Lengde 200
Effekt (watt)
Høyde (mm) | MCPV10 | MCPV20 | MCPV30
400 | 83 | 114 | 180.9999
500 | 106 | 147.9999 | 231.9999
600 | 122 | 173.9999 | 268.9999
700 | 147 | 235.9999 | 321.9999
800 | 161.9999 | 262.9999 | 354.9999
900 | 185.9999 | 302.9999 | 409.9999
1000 | 201.9999 | 327.9999 | 443.9998
1100 | 226.9999 | 368.9999 | 496.9998
1200 | 242.9999 | 394.9999 | 531.9998
1300 | 262.9999 | 427.9999 | 575.9998
1400 | 282.9999 | 460.9998 | 619.9998
1600 | 338.9999 | 551.9998 | 741.9997
1800 | 363.9999 | 591.9998 | 794.9997
2000 | 403.9999 | 657.9998 | 882.9997
2300 | 443.9999 | 756.9997 | 1088.9996
2600 | 525.1998 | 852.7997 | 1154.3996
3000 | 605.9998 | 983.9997 | 1331.9995
Lengde 300
Effekt (watt)
Høyde (mm) | MCPV10 | MCPV20 | MCPV30
400 | 112 | 178.9999 | 244.9999
500 | 144 | 229.9999 | 314.9999
600 | 165.9999 | 265.9999 | 363.9999
700 | 198.9999 | 317.9999 | 435.9998
800 | 220.9999 | 352.9999 | 481.9998
900 | 153.9999 | 405.9999 | 553.9998
1000 | 273.9999 | 439.9998 | 601.9998
1100 | 306.9999 | 491.9998 | 673.9998
1200 | 329.9999 | 526.9998 | 721.9997
1300 | 356.9999 | 570.9998 | 780.9997
1400 | 383.9999 | 613.9998 | 840.9997
1600 | 437.9999 | 700.9998 | 959.9997
1800 | 492.9998 | 787.9997 | 1077.9996
2000 | 546.9998 | 875.9997 | 1197.9996
2300 | 601.9998 | 961.9997 | 1317.9995
2600 | 712.3998 | 0 | 0
3000 | 821.9997 | 0 | 0
Lengde 400
Effekt (watt)
Høyde (mm) | MCPV10 | MCPV20 | MCPV30
400 | 137 | 217.9999 | 298.9999
500 | 176.9999 | 281.9999 | 385.9999
600 | 202.9999 | 324.9999 | 444.9998
700 | 242.9999 | 388.9999 | 531.9998
800 | 269.9999 | 431.9999 | 589.9998
900 | 309.9999 | 495.9998 | 678.9998
1000 | 335.9999 | 537.9998 | 736.9997
1100 | 376.9999 | 601.9998 | 824.9997
1200 | 402.9999 | 644.9998 | 881.9997
1300 | 435.9999 | 697.9998 | 955.9997
1400 | 469.9998 | 751.9997 | 1028.9996
1600 | 536.9998 | 857.9997 | 1174.9996
1800 | 602.9998 | 964.9997 | 1320.9995
2000 | 669.9998 | 1070.9996 | 1465.9995
2300 | 735.9998 | 1177.9996 | 1611.9994
2600 | 873.5997 | 1398.7995 | 1916.1993
3000 | 1007.9997 | 1613.9994 | 2210.9992
Lengde 500
Effekt (watt)
Høyde (mm) | MCPV10 | MCPV20 | MCPV30
400 | 161.9999 | 258.9999 | 354.9999
500 | 209.9999 | 334.9999 | 458.9998
600 | 241.9999 | 385.9999 | 527.9998
700 | 289.9999 | 461.9998 | 633.9998
800 | 320.9999 | 513.9998 | 701.9998
900 | 367.9999 | 589.9998 | 805.9997
1000 | 399.9999 | 639.9998 | 875.9997
1100 | 446.9998 | 715.9998 | 979.9997
1200 | 478.9998 | 765.9997 | 1048.9996
1300 | 518.9998 | 829.9997 | 1135.9996
1400 | 557.9998 | 892.9997 | 1221.9996
1600 | 637.9998 | 1019.9997 | 1395.9995
1800 | 716.9998 | 1145.9996 | 1569.9994
2000 | 795.9997 | 1272.9996 | 1741.9994
2300 | 873.9997 | 1399.9995 | 1915.9993
2600 | 1039.9996 | 1663.9994 | 2277.5992
3000 | 1199.9996 | 1919.9993 | 2627.9991
Lengde 600
Effekt (watt)
Høyde (mm) | MCPV10 | MCPV20 | MCPV30
400 | 188.9999 | 301.9999 | 413.9999
500 | 244.9999 | 390.9999 | 534.9998
600 | 281.9999 | 449.9998 | 616.9998
700 | 336.9999 | 538.9998 | 737.9997
800 | 373.9999 | 597.9998 | 818.9997
900 | 429.9999 | 686.9998 | 940.9997
1000 | 465.9998 | 745.9997 | 1020.9996
1100 | 521.9998 | 833.9997 | 1141.9996
1200 | 557.9998 | 893.9997 | 1222.9996
1300 | 604.9998 | 966.9997 | 1323.9995
1400 | 650.9998 | 1041.9996 | 1425.9995
1600 | 742.9997 | 1189.9996 | 1627.9994
1800 | 834.9997 | 1336.9995 | 1829.9994
2000 | 927.9997 | 1484.9995 | 2031.9993
2300 | 1019.9997 | 1632.9994 | 2233.9992
2600 | 1211.5996 | 1939.5993 | 0
3000 | 1397.9995 | 2237.9992 | 0

## Blad1 (hidden)
1
L200
Höjd 200mm | MCPV10 |  |  | MCPV20 |  | MCPV30
| Höjd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 83 |  | 114 |  | 181
| 500 | 106 |  | 148 |  | 232
| 600 | 122 |  | 174 |  | 269
| 700 | 147 |  | 236 |  | 322
| 800 | 162 |  | 263 |  | 355
| 900 | 186 |  | 303 |  | 410
| 1000 | 202 | 1.247 | 328 | 1.265 | 444 | 1.299
| 1100 | 227 |  | 369 |  | 497
| 1200 | 243 |  | 395 |  | 532
| 1300 | 263 |  | 428 |  | 576
| 1400 | 283 |  | 461 |  | 620
| 1600 | 339 |  | 552 |  | 742
| 1800 | 364 |  | 592 |  | 795
| 2000 | 404 |  | 658 |  | 883
| 2300 | 444 |  | 757 |  | 1089
L300
Höjd 300mm | MCPV10 |  |  | MCPV20 |  | MCPV30
| höjd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 112 |  | 179 |  | 245
| 500 | 144 |  | 230 |  | 315
| 600 | 166 |  | 266 |  | 364
| 700 | 199 |  | 318 |  | 436
| 800 | 221 |  | 353 |  | 482
| 900 | 154 |  | 406 |  | 554
| 1000 | 274 | 1.247 | 440 | 1.265 | 602 | 1.299
| 1100 | 307 |  | 492 |  | 674
| 1200 | 330 |  | 527 |  | 722
| 1300 | 357 |  | 571 |  | 781
| 1400 | 384 |  | 614 |  | 841
| 1600 | 438 |  | 701 |  | 960
| 1800 | 493 |  | 788 |  | 1078
| 2000 | 547 |  | 876 |  | 1198
| 2300 | 602 |  | 962 |  | 1318
L400
Höjd 400mm | MCPV10 |  |  | MCPV20 |  | MCPV30
| höjd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 137 |  | 218 |  | 299
| 500 | 177 |  | 282 |  | 386
| 600 | 203 |  | 325 |  | 445
| 700 | 243 |  | 389 |  | 532
| 800 | 270 |  | 432 |  | 590
| 900 | 310 |  | 496 |  | 679
| 1000 | 336 | 1.247 | 538 | 1.265 | 737 | 1.299
| 1100 | 377 |  | 602 |  | 825
| 1200 | 403 |  | 645 |  | 882
| 1300 | 436 |  | 698 |  | 956
| 1400 | 470 |  | 752 |  | 1029
| 1600 | 537 |  | 858 |  | 1175
| 1800 | 603 |  | 965 |  | 1321
| 2000 | 670 |  | 1071 |  | 1466
| 2300 | 736 |  | 1178 |  | 1612
L500
Höjd 500mm | MCPV10 |  |  | MCPV20 |  | MCPV30
| höjd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 162 |  | 259 |  | 355
| 500 | 210 |  | 335 |  | 459
| 600 | 242 |  | 386 |  | 528
| 700 | 290 |  | 462 |  | 634
| 800 | 321 |  | 514 |  | 702
| 900 | 368 |  | 590 |  | 806
| 1000 | 400 | 1.247 | 640 | 1.265 | 876 | 1.299
| 1100 | 447 |  | 716 |  | 980
| 1200 | 479 |  | 766 |  | 1049
| 1300 | 519 |  | 830 |  | 1136
| 1400 | 558 |  | 893 |  | 1222
| 1600 | 638 |  | 1020 |  | 1396
| 1800 | 717 |  | 1146 |  | 1570
| 2000 | 796 |  | 1273 |  | 1742
| 2300 | 874 |  | 1400 |  | 1916
L600
Höjd 600mm | MCPV10 |  |  | MCPV20 |  | MCPV30
| höjd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 189 |  | 302 |  | 414
| 500 | 245 |  | 391 |  | 535
| 600 | 282 |  | 450 |  | 617
| 700 | 337 |  | 539 |  | 738
| 800 | 374 |  | 598 |  | 819
| 900 | 430 |  | 687 |  | 941
| 1000 | 466 | 1.247 | 746 | 1.265 | 1021 | 1.299
| 1100 | 522 |  | 834 |  | 1142
| 1200 | 558 |  | 894 |  | 1223
| 1300 | 605 |  | 967 |  | 1324
| 1400 | 651 |  | 1042 |  | 1426
| 1600 | 743 |  | 1190 |  | 1628
| 1800 | 835 |  | 1337 |  | 1830
| 2000 | 928 |  | 1485 |  | 2032
| 2300 | 1020 |  | 1633 |  | 2234