## Beräkning
v. 2024-09
[5 empty] | Utført: | 2024-xx-xx
Utført av:
Dimensjonering av takvarmepaneler ARENA og CASA
Grunnlag/beskrivelse | Inn data |  |  | Rekkefølge |  |  | Anmärkningar
Lengde | 0 | m | 1. | Lokalets lengde
Bredde | 0 | m | 2. | Lokalents bredde |  |  | 7. | Koblings typer
Høyde | 0 | m | 3. | Lokalets høyde
Areal | 0 | m2
Romtemperatur | 22 | °C | 4. | Ønsket romtemperatur
Tur temperatur inn | 50 | °C | 5. | Angi tur temperatur |  |  |  | P-kobling
Retur temperatur ut | 30 | °C | 6. | Angi retur temperatur
Temperaturdifferanse | 18 | °C
Panel type | Casa 800 S |  | 7. | Velg panelbredde og koblingstype
|  |  |  | Se alternativer til høyre |  |  |  | D-kobling
Bredde | 800 | mm
Tilkoblings diameter Ø | 15 | mm
Vekt pr panel | 114.4 | kg
Vekt inklusiv vann | 121 | kg
Effekt pr løpemeter | 113.584 | W
S-kobling
Antall rader | 1 | st | 8. | Angi antall rader
Antall paneler pr rad | 4 | st |  | Raden optimeres ihht 6mtr panel lengder |  |  | Ved avvikende lengder, kontakt Lyngson
Effektlengde | 21.6 | m
Total byggelengde | 22 | m |  |  |  |  | Virkelig byggelengde = nærmeste standard lengde
Ønsket byggelengde pr rad | 22 | m | 9. | Angi ønsket total lengde pr rad |  |  | Ved beregning av singel panel så angis panel til 1
Effekt pr rad | 2453.4137 | W |  | Casa = 25mtr Max
Total effekt | 2.4534 | kW |  | Arena = 125mtr Max
Effekt per m2 | #DIV/0! | W/m2
Vannmengde pr rad (l/s) | 0.029274 | l/s |  | Minste anbefalte vannmengde | l/s = | 0.02 | Ved lavere vannmengde bør man bytte koblings type,
Vannmengde pr rad (l/h) | 105.3872 | l/h |  |  | l/h= | 72 | høyne retur temperaturen eller velge et annet panel.
Tryckfall |  | kPa
Antal paneler | 4 | st
TOTAL EFFEKT | 2.4534 | kW |  | TOTAL EFFEKT/m2 | #DIV/0! | W/m2
Total vannmengde | 105.3872 | l/h
Største Trykkfall | 23.5 | kPa
Note on C43: Om totala effekten är 0,0kW ger valda parametrar för lågt flöde för att korrekt effekt ska kunna beräknas.

## Data (hidden)
Paneltyp | Bredd | Ansl | Kopplingstyp |  |  | Ktot(per meter vämeyta) | n-faktor | Effekt/m | Vikt/m tom | Vikt/m fylld | Effektlängd | Bygglängd | K | n | Min flöde | Råhet, e | Innerdiameter | Antal böjar fullflöde | Rörlängd fullflöde | Antal böjar delflöde | Rörlängd delflöde | Fullflöde | Delflöde | Paneler≥3m | Paneler<3m | Monteringssatser | Revisionshistorik
Casa 400 P | 400 | 12 | P |  |  | 1.9489 | 1.152 | 59.8765 | 2.6 | 2.76 | 21.6 | 22 | 3.582 | 1.011 | 0.02 | 0.01 | 10 | 2 | 44.2 | 0 | 0 | 0.029274 | 0 |  |  |  | 2015-05-08 | Uppdaterar vikter för alla samt effektlängd för Casa
Casa 400 D | 400 | 12 |  | D |  | 1.9489 | 1.152 | 59.8765 | 2.6 | 2.76 | 21.6 | 22 | 3.582 | 1.011 | 0.04 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 0.014637 |  |  |  | 2019-02-14 | Lägger till varning om lågt flöde., avrundar panellängd till verklig längd.
Casa 800 P | 800 | 15 | P |  |  | 3.8297 | 1.1398 | 113.584 | 5.2 | 5.5 | 21.6 | 22 |  |  | 0.04 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 3 | 44.6 | 0 | 0.014637 |  |  |  | 2023-10-09 | Lägger till tryckfallsberäkning
Casa 800 D | 800 | 15 |  | D |  | 3.8297 | 1.1398 | 113.584 | 5.2 | 5.5 | 21.6 | 22 |  |  | 0.08 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 0 | 0.0073186 |  |  |  | 2024-05-29 | Ändrat råhetstal på Casa från 0,0015 till 0,01. Beräkningar för 400D, 800D, 800P, 615D och 900P verifierade med MagiCAD. (Casa rh 0,01 och Arena rh 0,045).
Casa 800 S | 800 | 15 |  |  | S | 3.8297 | 1.1398 | 113.584 | 5.2 | 5.5 | 21.6 | 22 |  |  | 0.02 | 0.01 | 10 | 6 | 88.4 | 0 | 0 | 0.029274 | 0 |  |  |  | 2024-09-05 | Ny beräkningsmotor enligt rapport 30-17053/1/T. Inga nya mätningar utförda på Arena.
Casa 1200 P | 1200 | 15 | P |  |  | 5.6501 | 1.1381 | 166.7533 | 7.8 | 8.3 | 21.6 | 22 | 5.061 | 1.168 | 0.06 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0.0097581
Casa 1200 D | 1200 | 15 |  | D |  | 5.6501 | 1.1381 | 166.7533 | 7.8 | 8.3 | 21.6 | 22 | 5.061 | 1.168 | 0.12 | 0.01 | 10 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0.004879
Casa 1200 S | 1200 | 15 |  |  | S | 5.6501 | 1.1381 | 166.7533 | 7.8 | 8.3 | 21.6 | 22 | 5.061 | 1.168 | 0.02 | 0.01 | 10 | 10 | 133 | 0 | 0 | 0.029274 | 0
Arena 615 P | 615 | 35 | P |  |  | 2.4547 | 1.1927 | 77.1191 | 4.5 | 6.1 | 20 | 22 | 2.6708 | 1.196 | 0.036 | 0.25 | 32 | 2 | 44.27 | 0 | 0 | 0.029274 | 0
Arena 615 D | 615 | 35 |  | D |  | 2.4547 | 1.1927 | 77.1191 | 4.5 | 6.1 | 20 | 22 | 2.6708 | 1.196 | 0.072 | 0.25 | 32 | 0 | 0 | 2 | 22.27 | 0 | 0.014637
Arena 900 P | 900 | 35 | P |  |  | 3.8271 | 1.1902 | 119.37 | 6.9 | 9.3 | 20 | 22 | 3.8931 | 1.192 | 0.072 | 0.25 | 32 | 0 | 22 | 3 | 22.54 | 0.029274 | 0.014637
Arena 900 D | 900 | 35 |  | D |  | 3.8271 | 1.1902 | 119.37 | 6.9 | 9.3 | 20 | 22 | 3.8931 | 1.192 | 0.108 | 0.25 | 32 | 0 | 0 | 2 | 22.54 | 0 | 0.0097581
Arena 900 S | 900 | 35 |  |  | S | 3.8271 | 1.1902 | 119.37 | 6.9 | 9.3 | 20 | 22 | 3.8931 | 1.192 | 0.036 | 0.25 | 32 | 4 | 66.4 | 0 | 0 | 0.029274 | 0
| Beräkning 1 |  |  | Beräkning 2
| Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd |  |  | Effektlängd | Bygglängd
casa |  | 22 | 22 |  | #REF! |  |  | 0 | 0
casa |  | 22 | 22 |  | #REF! |  |  | 0 | 0
casa |  | 22 | 22 |  | #REF! |  |  | 0 | 0
arena |  | 20 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
arena |  | 20 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
Note on L3: HP: L-0,1m
Note on L5: HP: L-0,1m
Note on L8: HP: L-0,1m
Note on L11: HP: L-0,5m
Note on L13: HP: L-0,5m

## Tryckfall (hidden)
Tryckfall i rör
Panel | Medeltemp | Flöde | Innerdiameter | Hastighet | Densitet | Kinematisk viskositet | Reynolds tal | Råhet | Friktionsfaktor | Längd | Stötmotstånd |  | Tryckfall rör | Tryckfall stötmotstånd | Tryckfall totalt
m | oC | l/s | mm | m/s | kg/m3 | m2/s | - | mm | - | m | Böj | Antal | kPa | kPa | kPa
| t | q | D | v | r | u | Re | e | f | L | x | st | dprör | dpstötmotstånd | dpTotal
Casa 800 S | 40 | 0.029274 | 10 | 0.37292 | 992.16 | 0.6764 | 5513.3155 | 0.01 | 0.0093365 | 88.4 | 0.75 | 6 | 23.2 | 0.3 | 23.5 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 23.2 | 0.3
Casa 800 S | 40 | 0 | 10 | 0 | 992.16 | 0.6764 | 0.01 | 0.01 | #VALUE! | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 0 | 0
| st: Summa: | 23.2 | 0.3
| st: Tot: | 23.5
Note on H5: Mattias Lindström: +0,01 för att undvika division med 0
Note on H6: Mattias Lindström: +0,01 för att undvika division med 0