## Blad1
v. 2017-04-11
Dimensjonering av takvarmepaneler ARENA og CASA
Rom størrelse | Inn-data |  |  | Rekkefølge |  |  | Kommentarer/forklaringer
Lengde | 0 | m | 1. | Lokalenes lengde
Bredde | 0 | m | 2. | Lokalenes bredde
Høyde | 0 | m | 3. | Lokalenes høyde
Areal | 0 | m2
Romtemperatur | 20 | °C | 4. | Sett inn dimensjonerende romtemperatur
Vanntemperatur Inn | 75 | °C | 5. | Sett inn dimensjonerende tur temperatur
Vanntemperatur Ut | 65 | °C | 6. | Sett inn dimensjonerende retur temperatur |  |  | Temperaturdifferanse er:
Temperaturdifferanse | 50 | °C |  |  |  |  | Middeltemp minus rom temp.
Panelmodell | Arena 615 |  | 7. | Velg paneltype i nedtrekkslisten
Koblingstype | P |  | 8. | Velg koblingstype fra nedtrekkslisten |  |  | Koblingstype
Bredde | 615 | mm
Anslutningsdiameter Ø | 35 | mm
Vekt pr rad | 0 | kg
Vekt pr rad inkl vann | 0 | kg
Effekt pr løpemeter | 261.894 | W
Antal rader | 0 | st | 9. | Angi antall rader
Antal paneler pr rad | 0 | st | 10. | Optimaliser raden etter panellengde 6mtr
Effektlengde | 0 | m
Byggelengde | 0 | m | 11. | Angi ønsket lengde pr rad
|  |  |  | (Max 24 m for Casa och 125m for Arena) |  |  | S finnes ikke for Casa 400 eller Arena 615
Effekt pr rad | 0 | W
Total effekt | 0 | kW
Effekt per m2 | #DIV/0! | W/m2
Vannmengde pr rad (l/s) | 0 | l/s
Vannmengde pr rad (l/h) | 0 | l/h
Tryckfall |  | kPa
Antal paneler | 0 | st
Antal monteringssatser | 0 | st
Total effekt | 0 | kW |  | TOTAL EFFEKT/m2 | #DIV/0! | W/m2
Total vannmengde | 0 | l/h |  | S:a paneler | 0 | st
Største trykkfall |  | Se prosjekteringshåndbøker |  | S:a monteringssatser | 0 | st
For å opprettholde kontinuerlig produktutvikling forbeholder Lyngson AS seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Siste versjon finnes alltid på våre nettsider: www.lyngson.no
www.lyngson.no
Oslo |  |  |  | Trondheim
Widerøeveien 1, 1360 Fornebu |  |  |  | Sluppenveien 25, 7037 Trondheim
Tlf: 67 10 25 00 |  |  |  | Tlf: 73 84 74 00
Kristiansand |  |  |  | Bergen
Vigeland bruksvei 21, 4708 Vennesla |  |  |  | Liamyrane 6, 5132 Nyborg
Tlf: 48 84 40 92 |  |  |  | Tlf: 90 84 59 08

## Data (hidden)
Paneltyp | Bredd | Ansl | Kopplingstyp |  |  | Effekt /m>=25 | Effekt/m<25 | Effekt/m | Vikt/m tom | Vikt/m fylld | Effektlängd | Bygglängd
Casa 400 | 400 | 12 | P | D | S | 193.395 | 190 | 193.395 | 2 | 2.5 | 0 | 0
Casa 800 | 800 | 15 | P | D | S | 384.286 | 380 | 384.286 | 4 | 5 | 0 | 0
Casa 1200 | 1200 | 15 | P | D | S | 576.438 | 570 | 576.438 | 6 | 7.5 | 0 | 0
Arena 615 | 615 | 35 | P | D | S |  |  | 261.894 | 4.5 | 7 | 0 | 0
Arena 900 | 900 | 35 | P | D | S |  |  | 402.7021 | 7.5 | 11 | 0 | 0
| Beräkning 1 |  |  | Beräkning 2 |  |  | Beräkning 3
| Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd | Antal paneler/stråk | Effektlängd | Bygglängd
casa |  | 0 | 0 |  | Angi ønsket lengde pr rad | Angi ønsket lengde pr rad |  | 0 | 0
casa |  | 0 | 0 |  | Angi ønsket lengde pr rad | Angi ønsket lengde pr rad |  | 0 | 0
casa |  | 0 | 0 |  | Angi ønsket lengde pr rad | Angi ønsket lengde pr rad |  | 0 | 0
arena |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0
arena |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  | 0