Forinnstilling av integrert ventil: 4366, PRE.

|  |  |  |  |  | Effekt (W) ved: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Innstilling | Kv | l/t |  |  | ∆t = 10 | ∆t = 15 | ∆t = 20 | ∆t = 25 | ∆t = 30 |
| 1 | 0,06 | 19 |  |  | 221 | 331 | 441 | 552 | 662 |
| 2 | 0,06 | 19 |  |  | 221 | 331 | 441 | 552 | 662 |
| 3 | 0,08 | 25 |  |  | 294 | 441 | 588 | 735 | 882 |
| 4 | 0,09 | 28 |  |  | 331 | 496 | 662 | 827 | 993 |
| 5 | 0,11 | 35 |  |  | 404 | 607 | 809 | 1011 | 1213 |
| 6 | 0,15 | 47 |  |  | 552 | 827 | 1103 | 1379 | 1655 |
| 7 | 0,18 | 57 |  |  | 662 | 993 | 1324 | 1655 | 1986 |
| 8 | 0,26 | 82 |  |  | 956 | 1434 | 1912 | 2390 | 2868 |
| Oppgitt Kv gjelder ved bruk av termostat (∆T2K) |  |  |  |  |
| Oppgitt vannmengde gjelder ved ∆p = 10kPa |  |  |  |  |