## Blad1
Casa Plan Serie
Panel med 12mm rør. EN 14037-2:2016
K |  | 3.0288
[6 empty] | Version 1 | 2020-05-20 | Instruks for effektsimuleringen
Tt (°C) |  | 60 | °C | Total panellengde | 9 | meter |  | 1. Angi systemtemperatur.
Tr (°C) |  | 50 | °C |  |  |  |  | 2. Velg den totale lengden Casa Plan som
Trom (°C) |  | 20 | °C |  |  |  |  | skal være seriekoblet.
ΔTrw |  | 35 | °C |  |  |  |  | Resultatet av beregningen presenteres som
n |  | 1.1813
|  | P= |  | 201.966 | W/m
Korrigert effekt, Korrigert fløde samt Trykkfall
Nominell effekt | 1817.6936 | W |  | Vekt (tom): | 31.95 | kg |  | Det gis også forslag på valg av paneler samt forslag
Korrigert effekt: |  | 1871.4927 | W |  |  |  |  | på tilbehør for å koble sammen panelene.
Flöde | 0.043378 | l/s |  | Volum: | 2.9216 | liter |  |  | rörlängd | #REF! | dm
Korrigert fløde: |  | 0.044666 | l/s
Trykkfall i paneler: |  | 21.2 | kPa
Forslag til paneler i seriekoblingen:
Artikkelnr | Antall | Artikkelnavn
81063002 | 2st | Casa Plan 600 MP L3000-12
81063012 | 1st | Casa Plan 600 EP L3000-12
Forslag på tilbehør:
Artikelnr | Antall | Artikkel
830121 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm
830122 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm
Nominelle effekter ovenfor gjelder ved turbulent vannstrøm, med min 0,02 l/s. Om vannmengden
er lavere/høyere påvirkes beregnet effekt med en effektfaktor. Detta angis som
korrigert effekt og korrigert vannmengde i beregningen.
Den korrigerte effekten er total effekt for hele serikoblingen. De forskjellige panelene kommer i
prinsippet til å avvike noe fra hverandre i effektavgivelse.
1.
2.

## Effektfaktor (hidden)
flöde | effektfaktor | Uppmätt effekt | teoretisk effekt | Arbetsmetod: Effektdata är tagna från Casa Plan 10mm men effektfaktorn är förskjuten så kurvan korsar 1,0 vid flöde 0,02l/s
0.005 |  | 581.5 | 664
0.005625
0.00625
0.006875
0.0075 | 0.8275 | 677.6 | 722
0.008125 | 0.83962
0.00875 | 0.85175
0.009375 | 0.86387
0.01 | 0.87575 | 740.4 | 761
0.01125 | 0.90025
0.0125 | 0.9245
0.01375 | 0.94875
0.015 | 0.97293 | 806.7 | 801.9
0.01625 | 0.9815
0.0175 | 0.99
0.01875 | 0.995
0.02 | 1 | 845.2 | 839
0.02125 | 1.0017
0.0225 | 1.0035 |  |  |  | Ekvation AB | y = 3004179,5729732500000x4 - 183436,7979494330000x3 + 3113,4502138476800x2 + 2,1238141184949x + 0,7000000000000
0.02375 | 1.0052 |  |  |  | Baserad på 0,0075-0,025 |  | R² = 0,9979601183560
0.025 | 1.0074 | 869.2 | 859
0.025001 | 1.0083
0.03 | 1.0119 | Extrapolerade data |  |  | Ekvation BC | y = 0,9x + 0,9894
0.035 | 1.0164 | Extrapolerade data |  |  | Baserad på linjär ökning
0.04 | 1.0209 | Extrapolerade data
0.045 | 1.0254 | Extrapolerade data
0.05 | 1.0299 | Extrapolerade data
0.055 | 1.0344 | Extrapolerade data
0.06 | 1.0389 | Extrapolerade data
|  | 1. | Beräkning i flödesintervallet 0,01-0,025 |  |  | Beräkning i flödesintervallet 0,025-0,06 |  |  |  | Längd (mm) | Rörlängd (m) | Antal böjar | Nom. Effekt (W) | Nom. Flöde (l/s) | Volym (l) | Vikt (kg) | Antal MP | Start- och mellanpanel |  | Antal EP | Slutpanel |  | Antal av 1 | Tillbehör 1 | SAP # tillbehör 1 | Antal av 2 | Tillbehör 2 | SAP # tillbehör 2
|  |  | Effektfaktor AB I1 | Effektfator AB I2 | Effektfator AB I3 | Effektfaktor BC I1 | Effektfator BC I2 | Effektfator BC I3 |  | 4.2 | 17.4 | 16 | 848.257 | 0.020264 | 1.3666 | 14.91 | 1st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1200-12 | 81061212 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | 2.3146 | 151.9743 | 5623449036.5204 | 1.0284 | 1.0296 | 1.0296 |  | 4.8 | 19.8 | 16 | 969.4366 | 0.023159 | 1.555 | 17.04 | 1st | Casa Plan 600 MP L2400-12 | 81062402 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | #REF! | 0.6 | 0.6 | #REF! | 0.9897 | 0.9897 |  | 5.4 | 22.4 | 16 | 1090.6162 | 0.026054 | 1.7592 | 19.17 | 1st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | #REF! | 0.6 | 0.6 | #REF! | 0.9897 | 0.9897 |  | 6 | 24.8 | 16 | 1211.7958 | 0.028949 | 1.9477 | 21.3 | 1st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L3000-12 | 81063012 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | #REF! | 0.6 | 0.6 | #REF! | 0.9897 | 0.9897 |  | 7.2 | 29.8 | 24 | 1454.1549 | 0.034739 | 2.3404 | 25.56 | 2st | Casa Plan 600 MP L2400-12 | 81062402 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 7.8 | 32.2 | 24 | 1575.3345 | 0.037633 | 2.5289 | 27.69 | 2st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1800-12 | 81061812 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 8.4 | 34.8 | 24 | 1696.5141 | 0.040528 | 2.7331 | 29.82 | 2st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | Iterering 1 | Effekt | Flöde | Iterering 1 | Effekt | Flöde |  | 9 | 37.2 | 24 | 1817.6936 | 0.043423 | 2.9216 | 31.95 | 2st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L3000-12 | 81063012 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  | Längd | 9 | 4207.1667 | 0.10041 | 9 | 1869.3885 | 0.044615 |  | 9.6 | 40 | 32 | 1938.8732 | 0.046318 | 3.1415 | 34.08 | 3st | Casa Plan 600 MP L2400-12 | 81062402 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 10.2 | 42.2 | 32 | 2060.0528 | 0.049213 | 3.3143 | 36.21 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1200-12 | 81061212 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 10.8 | 44.6 | 32 | 2181.2324 | 0.052108 | 3.5028 | 38.34 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1800-12 | 81061812 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 11.4 | 47.2 | 32 | 2302.4119 | 0.055003 | 3.707 | 40.47 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | Iterering 2 | Effekt | Flöde | Iterering 2 | Effekt | Flöde |  | 12 | 49.6 | 32 | 2423.5915 | 0.057898 | 3.8955 | 42.6 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L3000-12 | 81063012 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  | Längd | 9 | 276242.7407 | 6.5929 | 9 | 1871.4136 | 0.044664
|  |  | Iterering 3 | Effekt | Flöde | Iterering 3 | Effekt | Flöde
|  | Längd | 9 | 1.0222e+13 | 243954833.6455 | 9 | 1871.4927 | 0.044666
Kontroll
flöde=hast x area
|  | 2. | Korrigerad effekt & flöde baserat på AB alternativt BC
|  |  |  | Effekt | Flöde |  |  |  | flöde= | 0.078 | dm3/s
|  | Längd | 9 | 1871.4927 | 0.044666 |  |  |  | area= | 0.0078538 | dm2
[9 empty] | Hast= | 9.9316 | dm/s
[10 empty] | 0.99316 | m/s
|  | 3. | Flödeskontroll av intervallet >0,008 och <0,06
|  |  |  | Effekt | Flöde
|  | Längd | 9 | 1871.4927 | 0.044666

## Tryckfall (hidden)
Tryckfall i rör
Panel | Medeltemp | Flöde | Innerdiameter | Hastighet | Densitet | Kinematisk viskositet | Reynolds tal | Råhet | Friktionsfaktor | Längd | Stötmotstånd |  | Tryckfall rör | Tryckfall stötmotstånd | Tryckfall totalt
mm | oC | l/s | mm | m/s | kg/m3 | m2/s | - | mm | - | m | Böj | Antal | kPa | kPa | kPa
| t | q | D | v | r | u | Re | e | f | L | x | st | dprör | dpstötmotstånd | dpTotal
9 | 55 | 0.044666 | 10 | 0.56899 | 985.7925 | 0.5114 | 11126.1198 | 0.0015 | 0.0075722 | 37.2 | 0.75 | 24 | 18.3 | 2.9 | 21.2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 18.3 | 2.9
Casa Plan | t: 1200; q: 1800; D: 2400; v: 3000
Rörlängd | t: 5000; q: 7400; D: 10000; v: 12400