## Blad1
Casa Plan Serie
Panel med 12mm rør. EN 14037-2:2016
K |  | 3.0288
[6 empty] | Version 3 | 2023-11-08 | Arbeidsrekkefølge for effektsimuleringen
Tt (°C) |  | 55 | °C | Total panellengde | 0 | meter |  | 1. Angi systemtemperaturer
Tr (°C) |  | 45 | °C | Antall paneler 3m | 0 | st |  | 2. Angi antall paneler av ønskede lengder
Trum (°C) |  | 20 | °C | Antall paneler 2,4m | 0 | st |  | som skal inngå i seriekoblingen.
ΔTrw |  | 30 | °C | Antall paneler 1,8m | 0 | st |  | Resultatet av beregningen vises som
n |  | 1.1813
|  | P= |  | 168.3426 | W/m
|  |  |  | Antall paneler 1,2m | 0 | st |  | Korrigert effekt, Korrigert vannstrøm og Trykkfall
|  |  |  | Antall paneler 0,6m | 0 | st
Nominell effekt | 0 | W |  | Vekt (tom): | 0 | kg |  | Det gis også et forslag til valg av paneler, samt forslag
Korrigert effekt: |  | - | W |  |  |  |  | på tilbehør for å koble sammen panelene.
Vannstrøm: | 0 | l/s |  | Volum: | 0 | liter |  |  | rörlängd | #REF! | dm
Korrigert vannstrøm: |  | Check flow | l/s
Trykkfall i paneler: |  | #VALUE! | kPa
Forslag på tillbehør:
Artikkelnr | Antall | Benevnelse
830121 | -2 | Flexislang L900mm push-fit 12-12mm
830122 | 2 | Tilkoblingslange L1200 inv. 1/2"-12mm
Nominell effekt gjelder ved turbulent vannstrøm, dvs minimum 0,02l/s.Om vannstrøm
er lavere/høyere påvirkes beregnet effekt med en effektfaktor. Dette angis som korrigert effekt
og korrigert vannstrøm i beregninger og er den som skal anvendes ved prosjektering.
Den korrigerte effekten er total effekt for hele seriekoblingen. De beregnede panelene kommer i
praksis til å avvike noe fra hverandre i effektavgivning,
For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Lyngson AS seg retten til å endre | [8 empty] | Area (10x0,8) | 0.0055416 | dm2
tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel
www.lyngson.no
Tlf: +47 67 10 25 00
1.
2.

## Effektfaktor (hidden)
flöde | effektfaktor | Uppmätt effekt | teoretisk effekt | Arbetsmetod: Effektdata är tagna från Casa Plan 10mm men effektfaktorn är förskjuten så kurvan korsar 1,0 vid flöde 0,02l/s
0.005 |  | 581.5 | 664
0.005625
0.00625
0.006875
0.0075 | 0.8275 | 677.6 | 722
0.008125 | 0.83962
0.00875 | 0.85175
0.009375 | 0.86387
0.01 | 0.87575 | 740.4 | 761
0.01125 | 0.90025
0.0125 | 0.9245
0.01375 | 0.94875
0.015 | 0.97293 | 806.7 | 801.9
0.01625 | 0.9815
0.0175 | 0.99
0.01875 | 0.995
0.02 | 1 | 845.2 | 839
0.02125 | 1.0017
0.0225 | 1.0035 |  |  |  | Ekvation AB | y = 3004179,5729732500000x4 - 183436,7979494330000x3 + 3113,4502138476800x2 + 2,1238141184949x + 0,7000000000000
0.02375 | 1.0052 |  |  |  | Baserad på 0,0075-0,025 |  | R² = 0,9979601183560
0.025 | 1.0074 | 869.2 | 859
0.025001 | 1.0083
0.03 | 1.0119 | Extrapolerade data |  |  | Ekvation BC | y = 0,9x + 0,9894
0.035 | 1.0164 | Extrapolerade data |  |  | Baserad på linjär ökning
0.04 | 1.0209 | Extrapolerade data
0.045 | 1.0254 | Extrapolerade data
0.05 | 1.0299 | Extrapolerade data
0.055 | 1.0344 | Extrapolerade data
0.06 | 1.0389 | Extrapolerade data
|  | 1. | Beräkning i flödesintervallet 0,01-0,025 |  |  | Beräkning i flödesintervallet 0,025-0,06 |  |  |  | Längd (mm) | Rörlängd (m) | Antal böjar | Nom. Effekt (W) | Nom. Flöde (l/s) | Volym (l) | Vikt (kg) | Antal MP | Start- och mellanpanel |  | Antal EP | Slutpanel |  | Antal av 1 | Tillbehör 1 | SAP # tillbehör 1 | Antal av 2 | Tillbehör 2 | SAP # tillbehör 2
|  |  | Effektfaktor AB I1 | Effektfator AB I2 | Effektfator AB I3 | Effektfaktor BC I1 | Effektfator BC I2 | Effektfator BC I3 |  | 3.6 | 15.2 | 16 | 606.0332 | 0.014478 | 1.1938 | 12.78 | 1st | Casa Plan 600 MP L1800-12 | 81061802 | 1st | Casa Plan 600 EP L1800-12 | 81061812 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9894 |  | 4.2 | 17.6 | 16 | 707.0388 | 0.016891 | 1.3823 | 14.91 | 1st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1200-12 | 81061212 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | #REF! | 0.6 | 0.6 | #REF! | 0.9897 | 0.9897 |  | 4.8 | 20 | 16 | 808.0443 | 0.019303 | 1.5708 | 17.04 | 1st | Casa Plan 600 MP L2400-12 | 81062402 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | #REF! | 0.6 | 0.6 | #REF! | 0.9897 | 0.9897 |  | 5.4 | 22.4 | 16 | 909.0498 | 0.021716 | 1.7592 | 19.17 | 1st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | #REF! | 0.6 | 0.6 | #REF! | 0.9897 | 0.9897 |  | 6 | 24.8 | 16 | 1010.0554 | 0.024129 | 1.9477 | 21.3 | 1st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L3000-12 | 81063012 | 2st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 7.2 | 30 | 24 | 1212.0665 | 0.028955 | 2.3561 | 25.56 | 2st | Casa Plan 600 MP L2400-12 | 81062402 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 7.8 | 32.4 | 24 | 1313.072 | 0.031368 | 2.5446 | 27.69 | 2st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1800-12 | 81061812 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | Iterering 1 | Effekt | Flöde | Iterering 1 | Effekt | Flöde |  | 8.4 | 34.8 | 24 | 1414.0775 | 0.033781 | 2.7331 | 29.82 | 2st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  | Längd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 37.2 | 24 | 1515.0831 | 0.036194 | 2.9216 | 31.95 | 2st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L3000-12 | 81063012 | 4st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 9.6 | 40 | 32 | 1616.0886 | 0.038607 | 3.1415 | 34.08 | 3st | Casa Plan 600 MP L2400-12 | 81062402 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 10.2 | 42.4 | 32 | 1717.0941 | 0.04102 | 3.33 | 36.21 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1200-12 | 81061212 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 10.8 | 44.8 | 32 | 1818.0997 | 0.043433 | 3.5185 | 38.34 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L1800-12 | 81061812 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  |  | Iterering 2 | Effekt | Flöde | Iterering 2 | Effekt | Flöde |  | 11.4 | 47.2 | 32 | 1919.1052 | 0.045846 | 3.707 | 40.47 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L2400-12 | 81062412 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
|  | Längd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 49.6 | 32 | 2020.1108 | 0.048259 | 3.8955 | 42.6 | 3st | Casa Plan 600 MP L3000-12 | 81063002 | 1st | Casa Plan 600 EP L3000-12 | 81063012 | 6st | Flexslang L900mm push-fit 12-12mm | 830121 | 2st | Anslutningsslang L1200 inv. 1/2"-12mm | 830122
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Iterering 3 | Effekt | Flöde | Iterering 3 | Effekt | Flöde
|  | Längd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Kontroll |  |  |  |  | Version 2:
[9 empty] | flöde=hast x area |  |  |  |  | La till längd 3,6 meter
|  | 2. | Korrigerad effekt & flöde baserat på AB alternativt BC | [10 empty] | Verison 3:
|  |  |  | Effekt | Flöde |  |  |  | flöde= | 0.078 | dm3/s |  |  | Val av panellängder möjlig
|  | Längd | 0 | 0 | 0 |  |  |  | area= | 0.0078538 | dm2 |  |  | Nytt råhetstal
[9 empty] | Hast= | 9.9316 | dm/s |  |  | Uppdaterad rörlängd
[10 empty] | 0.99316 | m/s
|  | 3. | Flödeskontroll av intervallet >0,008 och <0,06
|  |  |  | Effekt | Flöde
|  | Längd | 0 | - | Check flow

## Tryckfall (hidden)
Tryckfall i rör
Panel | Medeltemp | Flöde | Innerdiameter | Hastighet | Densitet | Kinematisk viskositet | Reynolds tal | Råhet | Friktionsfaktor | Längd | Stötmotstånd |  | Tryckfall rör | Tryckfall stötmotstånd | Tryckfall totalt
mm | oC | l/s | mm | m/s | kg/m3 | m2/s | - | mm | - | m | Böj | Antal | kPa | kPa | kPa
| t | q | D | v | r | u | Re | e | f | L | x | st | dprör | dpstötmotstånd | dpTotal
0 | 50 | Check flow | 10 | #VALUE! | 988.1 | 0.5564 | #VALUE! | 0.015 | #VALUE! | 0 | 0.75 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | FALSE | #VALUE! | FALSE | FALSE | #VALUE! | #VALUE!
Casa Plan | t: 1200; q: 1800; D: 2400; v: 3000; r: 600
Rörlängd | t: 5200; q: 7600; D: 10000; v: 12400; r: 2800
Vikt | t: 4.26; q: 6.39; D: 8.52; v: 10.65; r: 2.13