## PRE Hygien-Serie
|  |  |  | Version: | 2018-11-19
PRE Hygien-Serie
Turtemp. | 55 | Returtemp. | 45 | Rom temp. | 20
Nedenstående effekter er beregnet ihht EN-442
Bemerk at den beregnede verdien må kontrolleres mot valgt ventilinnsats ved aktuelt differansetrykk og ΔT.
Om ventilinnsatsen ikke kan levere beregnet flow bør ΔT justeres, alternativt dele effekten på to radiatorer.
Høyde 200 |  |  |  | Høyde 300
| Effekt (watt) |  |  |  | Effekt (watt)
Lengde (mm) | Type 10 | Type 20 | Type 30 | Lengde (mm) | Type 10 | Type 20 | Type 30
400 | 56.813 | 97.1734 | 145.5603 | 400 | 76.9386 | 136.0084 | 203.6956
500 | 71.0162 | 121.4667 | 181.9503 | 500 | 96.1733 | 170.0105 | 254.6195
600 | 85.2195 | 145.7601 | 218.3404 | 600 | 115.4079 | 204.0126 | 305.5434
700 | 99.4227 | 170.0534 | 254.7304 | 700 | 134.6426 | 238.0147 | 356.4672
800 | 113.626 | 194.3468 | 291.1205 | 800 | 153.8772 | 272.0169 | 407.3911
900 | 127.8292 | 218.6401 | 327.5106 | 900 | 173.1119 | 306.019 | 458.315
1000 | 142.0324 | 242.9334 | 363.9006 | 1000 | 192.3465 | 340.0211 | 509.2389
1100 | 156.2357 | 267.2268 | 400.2907 | 1100 | 211.5812 | 374.0232 | 560.1628
1200 | 170.4389 | 291.5201 | 436.6808 | 1200 | 230.8158 | 408.0253 | 611.0867
1300 | 184.6422 | 315.8135 | 473.0708 | 1300 | 250.0505 | 442.0274 | 662.0106
1400 | 198.8454 | 340.1068 | 509.4609 | 1400 | 269.2851 | 476.0295 | 712.9345
1500 | 213.0487 | 364.4002 | 545.851 | 1500 | 288.5198 | 510.0316 | 763.8584
1600 | 227.2519 | 388.6935 | 582.241 | 1600 | 307.7544 | 544.0337 | 814.7823
1700 | 241.4551 | 412.9869 | 618.6311 | 1700 | 326.9891 | 578.0358 | 865.7062
1800 | 255.6584 | 437.2802 | 655.0212 | 1800 | 346.2237 | 612.0379 | 916.6301
2000 | 284.0649 | 485.8669 | 727.8013 | 2000 | 384.693 | 680.0421 | 1018.4778
2300 | 326.6746 | 558.7469 | 836.9715 | 2300 | 442.397 | 782.0485 | 1171.2495
2600 | 369.2843 | 631.627 | 946.1417 | 2600 | 500.1009 | 884.0548 | 1324.0212
3000 | 426.0973 | 728.8003 | 1091.7019 | 3000 | 577.0395 | 1020.0632 | 1527.7168
Høyde 400
Effekt (watt)
Lengde (mm) | Type 10 | Type 20 | Type 30
400 | 97.0642 | 179.2745 | 259.7761
500 | 121.3303 | 224.0931 | 324.7201
600 | 145.5964 | 268.9118 | 389.6641
700 | 169.8624 | 313.7304 | 454.6081
800 | 194.1285 | 358.549 | 519.5521
900 | 218.3945 | 403.3677 | 584.4961
1000 | 242.6606 | 448.1863 | 649.4402
1100 | 266.9266 | 493.0049 | 714.3842
1200 | 291.1927 | 537.8236 | 779.3282
1300 | 315.4588 | 582.6422 | 844.2722
1400 | 339.7248 | 627.4608 | 909.2162
1500 | 363.9909 | 672.2794 | 974.1602
1600 | 388.2569 | 717.0981 | 1039.1042
1700 | 412.523 | 761.9167 | 1104.0483
1800 | 436.7891 | 806.7353 | 1168.9923
2000 | 485.3212 | 896.3726 | 1298.8803
2300 | 558.1194 | 1030.8285 | 1493.7124
2600 | 630.9175 | 1165.2844 | 1688.5444
3000 | 727.9818 | 1344.5589 | 1948.3205
Høyde 500 |  |  |  | Høyde 600
| Effekt (watt) |  |  |  | Effekt (watt)
Lengde (mm) | Type 10 | Type 20 | Type 30 | Lengde (mm) | Type 10 | Type 20 | Type 30
400 | 117.1899 | 216.2228 | 303.6959 | 400 | 138.1541 | 254.6562 | 383.9087
500 | 146.4873 | 270.2785 | 379.6199 | 500 | 172.6926 | 318.3203 | 479.8859
600 | 175.7848 | 324.3342 | 455.5439 | 600 | 207.2311 | 381.9843 | 575.8631
700 | 205.0823 | 378.39 | 531.4679 | 700 | 241.7696 | 445.6484 | 671.8403
800 | 234.3797 | 432.4457 | 607.3918 | 800 | 276.3081 | 509.3124 | 767.8175
900 | 263.6772 | 486.5014 | 683.3158 | 900 | 310.8466 | 572.9765 | 863.7947
1000 | 292.9747 | 540.5571 | 759.2398 | 1000 | 345.3852 | 636.6405 | 959.7719
1100 | 322.2721 | 594.6128 | 835.1638 | 1100 | 379.9237 | 700.3046 | 1055.7491
1200 | 351.5696 | 648.6685 | 911.0878 | 1200 | 414.4622 | 763.9686 | 1151.7262
1300 | 380.8671 | 702.7242 | 987.0117 | 1300 | 449.0007 | 827.6327 | 1247.7034
1400 | 410.1645 | 756.7799 | 1062.9357 | 1400 | 483.5392 | 891.2967 | 1343.6806
1500 | 439.462 | 810.8356 | 1138.8597 | 1500 | 518.0777 | 954.9608 | 1439.6578
1600 | 468.7595 | 864.8913 | 1214.7837 | 1600 | 552.6163 | 1018.6248 | 1535.635
1700 | 498.0569 | 918.947 | 1290.7077 | 1700 | 587.1548 | 1082.2889 | 1631.6122
1800 | 527.3544 | 973.0027 | 1366.6316 | 1800 | 621.6933 | 1145.9529 | 1727.5894
2000 | 585.9493 | 1081.1142 | 1518.4796 | 2000 | 690.7703 | 1273.2811 | 1919.5437
2300 | 673.8417 | 1243.2813 | 1746.2515 | 2300 | 794.3859 | 1464.2732 | 2207.4753
2600 | 761.7341 | 1405.4484 | 1974.0235 | 2600 | 898.0014 | 1655.2654 | 2495.4068
3000 | 878.924 | 1621.6712 | 2277.7194 | 3000 | 1036.1555 | 1909.9216 | 2879.3156

## Blad1 (hidden)
Höjd 200
| 10 |  | 20 |  | 30 |  | 2018-11-19 | En mätning utförd: 20-410 och dess data är ifylld.
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n |  | Resterande data är samma som I40H
400 | 108.4 |  | 185.6 |  | 272.4 |  |  | Typ 10 är samma som PRE Serie typ 10
500 | 135.5 |  | 232 |  | 340.5
600 | 162.6 |  | 278.4 |  | 408.6
700 | 189.7 |  | 324.8 |  | 476.7
800 | 216.8 |  | 371.2 |  | 544.8
900 | 243.9 |  | 417.6 |  | 612.9
1000 | 271 | 1.25 | 464 | 1.252 | 681 | 1.2125
1100 | 298.1 |  | 510.4 |  | 749.1
1200 | 325.2 |  | 556.8 |  | 817.2
1300 | 352.3 |  | 603.2 |  | 885.3
1400 | 379.4 |  | 649.6 |  | 953.4
1500 | 406.5 |  | 696 |  | 1021.5
1600 | 433.6 |  | 742.4 |  | 1089.6
1700 | 460.7 |  | 788.8 |  | 1157.7
1800 | 487.8 |  | 835.2 |  | 1225.8
2000 | 542 |  | 928 |  | 1362
2300 | 623.3 |  | 1067.2 |  | 1566.3
2600 | 704.6 |  | 1206.4 |  | 1770.6
3000 | 813 |  | 1392 |  | 2043
Höjd 300
| 10 |  | 20 |  | 30
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 146.8 |  | 259.6 |  | 380.8
500 | 183.5 |  | 324.5 |  | 476
600 | 220.2 |  | 389.4 |  | 571.2
700 | 256.9 |  | 454.3 |  | 666.4
800 | 293.6 |  | 519.2 |  | 761.6
900 | 330.3 |  | 584.1 |  | 856.8
1000 | 367 | 1.25 | 649 | 1.2507 | 952 | 1.2105
1100 | 403.7 |  | 713.9 |  | 1047.2
1200 | 440.4 |  | 778.8 |  | 1142.4
1300 | 477.1 |  | 843.7 |  | 1237.6
1400 | 513.8 |  | 908.6 |  | 1332.8
1500 | 550.5 |  | 973.5 |  | 1428
1600 | 587.2 |  | 1038.4 |  | 1523.2
1700 | 623.9 |  | 1103.3 |  | 1618.4
1800 | 660.6 |  | 1168.2 |  | 1713.6
2000 | 734 |  | 1298 |  | 1904
2300 | 844.1 |  | 1492.7 |  | 2189.6
2600 | 954.2 |  | 1687.4 |  | 2475.2
3000 | 1101 |  | 1947 |  | 2856
Höjd 400
| 10 |  | 20 |  | 30
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 185.2 |  | 343.6 |  | 491.6
500 | 231.5 |  | 429.5 |  | 614.5
600 | 277.8 |  | 515.4 |  | 737.4
700 | 324.1 |  | 601.3 |  | 860.3
800 | 370.4 |  | 687.2 |  | 983.2
900 | 416.7 |  | 773.1 |  | 1106.1
1000 | 463 | 1.25 | 859 | 1.2587 | 1229 | 1.2341
1100 | 509.3 |  | 944.9 |  | 1351.9
1200 | 555.6 |  | 1030.8 |  | 1474.8
1300 | 601.9 |  | 1116.7 |  | 1597.7
1400 | 648.2 |  | 1202.6 |  | 1720.6
1500 | 694.5 |  | 1288.5 |  | 1843.5
1600 | 740.8 |  | 1374.4 |  | 1966.4
1700 | 787.1 |  | 1460.3 |  | 2089.3
1800 | 833.4 |  | 1546.2 |  | 2212.2
2000 | 926 |  | 1718 |  | 2458
2300 | 1064.9 |  | 1975.7 |  | 2826.7
2600 | 1203.8 |  | 2233.4 |  | 3195.4
3000 | 1389 |  | 2577 |  | 3687
Höjd 500
| 10 |  | 20 |  | 30
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 223.6 |  | 416.8 |  | 590.4
500 | 279.5 |  | 521 |  | 738
600 | 335.4 |  | 625.2 |  | 885.6
700 | 391.3 |  | 729.4 |  | 1033.2
800 | 447.2 |  | 833.6 |  | 1180.8
900 | 503.1 |  | 937.8 |  | 1328.4
1000 | 559 | 1.25 | 1042 | 1.2698 | 1476 | 1.2862
1100 | 614.9 |  | 1146.2 |  | 1623.6
1200 | 670.8 |  | 1250.4 |  | 1771.2
1300 | 726.7 |  | 1354.6 |  | 1918.8
1400 | 782.6 |  | 1458.8 |  | 2066.4
1500 | 838.5 |  | 1563 |  | 2214
1600 | 894.4 |  | 1667.2 |  | 2361.6
1700 | 950.3 |  | 1771.4 |  | 2509.2
1800 | 1006.2 |  | 1875.6 |  | 2656.8
2000 | 1118 |  | 2084 |  | 2952
2300 | 1285.7 |  | 2396.6 |  | 3394.8
2600 | 1453.4 |  | 2709.2 |  | 3837.6
3000 | 1677 |  | 3126 |  | 4428
Höjd 600
| 10 |  | 20 |  | 30
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 263.6 |  | 493.2 |  | 740
500 | 329.5 |  | 616.5 |  | 925
600 | 395.4 |  | 739.8 |  | 1110
700 | 461.3 |  | 863.1 |  | 1295
800 | 527.2 |  | 986.4 |  | 1480
900 | 593.1 |  | 1109.7 |  | 1665
1000 | 659 | 1.25 | 1233 | 1.2789 | 1850 | 1.2697
1100 | 724.9 |  | 1356.3 |  | 2035
1200 | 790.8 |  | 1479.6 |  | 2220
1300 | 856.7 |  | 1602.9 |  | 2405
1400 | 922.6 |  | 1726.2 |  | 2590
1500 | 988.5 |  | 1849.5 |  | 2775
1600 | 1054.4 |  | 1972.8 |  | 2960
1700 | 1120.3 |  | 2096.1 |  | 3145
1800 | 1186.2 |  | 2219.4 |  | 3330
2000 | 1318 |  | 2466 |  | 3700
2300 | 1515.7 |  | 2835.9 |  | 4255
2600 | 1713.4 |  | 3205.8 |  | 4810
3000 | 1977 |  | 3699 |  | 5550