## Lisa
LISA CLEAN | [5 empty] | Version: 07.08.2020
Turtemp. | 60 | Returtemp. | 40 | Romtemp. | 20
Effekter nedenfor er beregnet ihht EN 442.
Bemerk at effekter må kontrolleres mot den valgte ventilen ved akyuelt differansetrykk og ΔT.
Hvis ventilen ikke kan levere beregnet vannmengde bør temperaturene justeres, alternativt dele effekten på to radiatorer.
LOW | [5 empty] | LOW |  | HIGH
Høyde 70 | [5 empty] | Høyde 140 |  | Høyde 70
Lengde(mm) | [5 empty] | Lengde(mm) |  | Lengde (mm)
| Effekt (watt) | [5 empty] | Effekt (watt) |  | Effekt (watt)
| 5 PIPE | 7 PIPE | 9 PIPE | 11 PIPE |  |  | 5 PIPE |  | 7 PIPE | 9 PIPE | 11 PIPE
400 | 89.3078 | 122.5039 | 156.0327 | 193.4626 |  | 400 | 133.9617 | 400 | 124.5944 | 159.8026 | 198.0789
500 | 111.6347 | 153.1299 | 195.0408 | 241.8283 |  | 500 | 167.4521 | 500 | 155.7431 | 199.7532 | 247.5986
600 | 133.9617 | 183.7559 | 234.049 | 290.1939 |  | 600 | 200.9425 | 600 | 186.8917 | 239.7039 | 297.1183
700 | 156.2886 | 214.3819 | 273.0572 | 338.5596 |  | 700 | 234.4329 | 700 | 218.0403 | 279.6545 | 346.638
800 | 178.6156 | 245.0079 | 312.0654 | 386.9252 |  | 800 | 267.9234 | 800 | 249.1889 | 319.6052 | 396.1577
900 | 200.9425 | 275.6339 | 351.0735 | 435.2909 |  | 900 | 301.4138 | 900 | 280.3375 | 359.5558 | 445.6775
1000 | 223.2695 | 306.2598 | 390.0817 | 483.6566 |  | 1000 | 334.9042 | 1000 | 311.4861 | 399.5065 | 495.1972
1100 | 245.5964 | 336.8858 | 429.0899 | 532.0222 |  | 1100 | 368.3946 | 1100 | 342.6347 | 439.4571 | 544.7169
1200 | 267.9234 | 367.5118 | 468.098 | 580.3879 |  | 1200 | 401.8851 | 1200 | 373.7833 | 479.4078 | 594.2366
1300 | 290.2503 | 398.1378 | 507.1062 | 628.7535 |  | 1300 | 435.3755 | 1300 | 404.932 | 519.3584 | 643.7563
1400 | 312.5773 | 428.7638 | 546.1144 | 677.1192 |  | 1400 | 468.8659 | 1400 | 436.0806 | 559.3091 | 693.276
1500 | 334.9042 | 459.3898 | 585.1225 | 725.4848 |  | 1500 | 502.3563 | 1500 | 467.2292 | 599.2597 | 742.7958
1600 | 357.2312 | 490.0158 | 624.1307 | 773.8505 |  | 1600 | 535.8467 | 1600 | 498.3778 | 639.2104 | 792.3155
1700 | 379.5581 | 520.6417 | 663.1389 | 822.2162 |  | 1700 | 569.3372 | 1700 | 529.5264 | 679.161 | 841.8352
1800 | 401.8851 | 551.2677 | 702.1471 | 870.5818 |  | 1800 | 602.8276 | 1800 | 560.675 | 719.1117 | 891.3549
1900 | 424.212 | 581.8937 | 741.1552 | 918.9475 |  | 1900 | 636.318 | 1900 | 591.8236 | 759.0623 | 940.8746
2000 | 446.539 | 612.5197 | 780.1634 | 967.3131 |  | 2000 | 669.8084 | 2000 | 622.9722 | 799.013 | 990.3943
2100 | 468.8659 | 643.1457 | 819.1716 | 1015.6788 |  | 2100 | 703.2988 | 2100 | 654.1209 | 838.9636 | 1039.9141
2200 | 491.1928 | 673.7717 | 858.1797 | 1064.0444 |  | 2200 | 736.7893 | 2200 | 685.2695 | 878.9143 | 1089.4338
2300 | 513.5198 | 704.3976 | 897.1879 | 1112.4101 |  | 2300 | 770.2797 | 2300 | 716.4181 | 918.8649 | 1138.9535
2400 | 535.8467 | 735.0236 | 936.1961 | 1160.7757 |  | 2400 | 803.7701 | 2400 | 747.5667 | 958.8156 | 1188.4732
2500 | 558.1737 | 765.6496 | 975.2042 | 1209.1414 |  | 2500 | 837.2605 | 2500 | 778.7153 | 998.7662 | 1237.9929
2600 | 580.5006 | 796.2756 | 1014.2124 | 1257.5071 |  | 2600 | 870.751 | 2600 | 809.8639 | 1038.7169 | 1287.5126
2700 | 602.8276 | 826.9016 | 1053.2206 | 1305.8727 |  | 2700 | 904.2414 | 2700 | 841.0125 | 1078.6675 | 1337.0324
2800 | 625.1545 | 857.5276 | 1092.2288 | 1354.2384 |  | 2800 | 937.7318 | 2800 | 872.1611 | 1118.6182 | 1386.5521
2900 | 647.4815 | 888.1536 | 1131.2369 | 1402.604 |  | 2900 | 971.2222 | 2900 | 903.3098 | 1158.5688 | 1436.0718
3000 | 669.8084 | 918.7795 | 1170.2451 | 1450.9697 |  | 3000 | 1004.7126 | 3000 | 934.4584 | 1198.5195 | 1485.5915

## Blad1 (hidden)
Höjd 70
| 5 Pipe |  | 7 Pipe |  | 9 Pipe |  | 11 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 171.2 |  | 234.4 |  | 298 |  | 368.8
500 | 214 |  | 293 |  | 372.5 |  | 461
600 | 256.8 |  | 351.6 |  | 447 |  | 553.2
700 | 299.6 |  | 410.2 |  | 521.5 |  | 645.4
800 | 342.4 |  | 468.8 |  | 596 |  | 737.6
900 | 385.2 |  | 527.4 |  | 670.5 |  | 829.8
1000 | 428 | 1.1909 | 586 | 1.1875 | 745 | 1.1841 | 922 | 1.1807
1100 | 470.8 |  | 644.6 |  | 819.5 |  | 1014.2
1200 | 513.6 |  | 703.2 |  | 894 |  | 1106.4
1300 | 556.4 |  | 761.8 |  | 968.5 |  | 1198.6
1400 | 599.2 |  | 820.4 |  | 1043 |  | 1290.8
1500 | 642 |  | 879 |  | 1117.5 |  | 1383
1600 | 684.8 |  | 937.6 |  | 1192 |  | 1475.2
1700 | 727.6 |  | 996.2 |  | 1266.5 |  | 1567.4
1800 | 770.4 |  | 1054.8 |  | 1341 |  | 1659.6
1900 | 813.2 |  | 1113.4 |  | 1415.5 |  | 1751.8
2000 | 856 |  | 1172 |  | 1490 |  | 1844
2100 | 898.8 |  | 1230.6 |  | 1564.5 |  | 1936.2
2200 | 941.6 |  | 1289.2 |  | 1639 |  | 2028.4
2300 | 984.4 |  | 1347.8 |  | 1713.5 |  | 2120.6
2400 | 1027.2 |  | 1406.4 |  | 1788 |  | 2212.8
2500 | 1070 |  | 1465 |  | 1862.5 |  | 2305
2600 | 1112.8 |  | 1523.6 |  | 1937 |  | 2397.2
2700 | 1155.6 |  | 1582.2 |  | 2011.5 |  | 2489.4
2800 | 1198.4 |  | 1640.8 |  | 2086 |  | 2581.6
2900 | 1241.2 |  | 1699.4 |  | 2160.5 |  | 2673.8
3000 | 1284 |  | 1758 |  | 2235 |  | 2766
LOW Höjd 140
5 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n
400 | 256.8
500 | 321
600 | 385.2
700 | 449.4
800 | 513.6
900 | 577.8
1000 | 642 | 1.1909
1100 | 706.2
1200 | 770.4
1300 | 834.6
1400 | 898.8
1500 | 963
1600 | 1027.2
1700 | 1091.4
1800 | 1155.6
1900 | 1219.8
2000 | 1284
2100 | 1348.2
2200 | 1412.4
2300 | 1476.6
2400 | 1540.8
2500 | 1605
2600 | 1669.2
2700 | 1733.4
2800 | 1797.6
2900 | 1861.8
3000 | 1926
HIGH Höjd 70
| 7 Pipe |  | 9 Pipe |  | 11 Pipe
Längd (mm) | Effekt | n | Effekt | n | Effekt | n
400 | 238.4 |  | 305.2 |  | 377.6
500 | 298 |  | 381.5 |  | 472
600 | 357.6 |  | 457.8 |  | 566.4
700 | 417.2 |  | 534.1 |  | 660.8
800 | 476.8 |  | 610.4 |  | 755.2
900 | 536.4 |  | 686.7 |  | 849.6
1000 | 596 | 1.1875 | 763 | 1.1841 | 944 | 1.1807
1100 | 655.6 |  | 839.3 |  | 1038.4
1200 | 715.2 |  | 915.6 |  | 1132.8
1300 | 774.8 |  | 991.9 |  | 1227.2
1400 | 834.4 |  | 1068.2 |  | 1321.6
1500 | 894 |  | 1144.5 |  | 1416
1600 | 953.6 |  | 1220.8 |  | 1510.4
1700 | 1013.2 |  | 1297.1 |  | 1604.8
1800 | 1072.8 |  | 1373.4 |  | 1699.2
1900 | 1132.4 |  | 1449.7 |  | 1793.6
2000 | 1192 |  | 1526 |  | 1888
2100 | 1251.6 |  | 1602.3 |  | 1982.4
2200 | 1311.2 |  | 1678.6 |  | 2076.8
2300 | 1370.8 |  | 1754.9 |  | 2171.2
2400 | 1430.4 |  | 1831.2 |  | 2265.6
2500 | 1490 |  | 1907.5 |  | 2360
2600 | 1549.6 |  | 1983.8 |  | 2454.4
2700 | 1609.2 |  | 2060.1 |  | 2548.8
2800 | 1668.8 |  | 2136.4 |  | 2643.2
2900 | 1728.4 |  | 2212.7 |  | 2737.6
3000 | 1788 |  | 2289 |  | 2832