## Klimatlist
Version: 2020-05-07
Klimalist OKNO
0.52004 | Turtemperatur ℃ | 55 | Returtemp. °C | 45 | Romtemp. °C | 20
Målene viser til klimalistens dimensjoner. Varmebatteriet er kortere en klimalisten.
Ved beregning av lengre klimalister enn 2,8 mter seriekobles flere og effektene summeres.
Høyde 60mm
Effekt (W)
| Lengde (mm) | Dybde 85 T4 | Dybde 135 T9 | Dybde 185 T14
| 500 | 40.4229
| 600 | 60.6344 | 127.5723 | 208.3181
| 700 | 70.7401 | 148.8344 | 243.0378
| 800 | 80.8458 | 170.0965 | 277.7575
| 900 | 90.9516 | 191.3585 | 312.4772
| 1000 | 101.0573 | 212.6206 | 347.1969
| 1100 | 111.163 | 233.8826 | 381.9166
| 1200 | 121.2688 | 255.1447 | 416.6363
| 1300 | 131.3745 | 276.4068 | 451.356
| 1400 | 141.4802 | 297.6688 | 486.0757
| 1500 | 151.586 | 318.9309 | 520.7954
| 1600 | 161.6917 | 340.1929 | 555.515
| 1700 | 171.7974 | 361.455 | 590.2347
| 1800 | 181.9032 | 382.717 | 624.9544
| 1900 | 192.0089 | 403.9791 | 659.6741
| 2000 | 202.1146 | 425.2412 | 694.3938
| 2100 | 212.2204 | 446.5032 | 729.1135
| 2200 | 222.3261 | 467.7653 | 763.8332
| 2300 | 232.4318 | 489.0273 | 798.5529
| 2400 | 242.5375 | 510.2894 | 833.2726
| 2500 | 252.6433 | 531.5515 | 867.9923
| 2600 | 262.749 | 552.8135 | 902.7119
| 2700 | 272.8547 | 574.0756 | 937.4316
| 2800 | 282.9605 | 595.3376 | 972.1513
| 3100 | 303.1719
| 3200 | 313.2777
| 3300 | 323.3834
| 3400 | 333.4891
| 3500 | 343.5949
| 3600 | 353.7006
| 3700 | 363.8063
| 3800 | 373.9121
| 3900 | 384.0178
| 4000 | 394.1235
| 4100 | 404.2292
| 4200 | 414.335
| 4300 | 424.4407
| 4400 | 434.5464
| 4500 | 444.6522
| 4600 | 454.7579
| 4700 | 464.8636
| 4800 | 474.9694
| 4900 | 485.0751
For å opprettholde produktutviklingen forbeholder Lyngson seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten ytterligere
varsel. Lyngson reserverer seg for eventueller trykkfeil/feil data.
Höjd 80mm
| Längd (mm) | Djup 100
| 500 | 125.3568
| 600 | 156.696
| 700 | 188.0352
| 800 | 219.3743
| 900 | 250.7135
| 1000 | 282.0527
| 1100 | 313.3919
| 1200 | 344.7311
| 1300 | 376.0703
| 1400 | 407.4095
| 1500 | 438.7487
| 1600 | 470.0879
| 1700 | 501.4271
| 1800 | 532.7663
| 1900 | 564.1055
| 2000 | 595.4447
| 2100 | 626.7838
| 2200 | 658.123
| 2300 | 689.4622
| 2400 | 720.8014
| 2500 | 752.1406
| 2600 | 783.4798
| 2700 | 814.819
| 2800 | 846.1582
| 2900 | 877.4974
| 3000 | 908.8366
| 3100 | 940.1758
| 3200 | 971.515
| 3300 | 1002.8542
| 3400 | 1034.1933
| 3500 | 1065.5325
| 3600 | 1096.8717
| 3700 | 1128.2109
| 3800 | 1159.5501
| 3900 | 1190.8893
| 4000 | 1222.2285
| 4100 | 1253.5677
| 4200 | 1284.9069
| 4300 | 1316.2461
| 4400 | 1347.5853
| 4500 | 1378.9245
| 4600 | 1410.2637
| 4700 | 1441.6028
| 4800 | 1472.942
| 4900 | 1504.2812

## Blad1 (hidden)
DUO H40 | djup 50 |  |  | Okno T04 |  | Okno T09 |  | Okno T14 |  | djup 250 |  | djup 300
| Lamelllängd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 500 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 600 | 0 |  | 121.2 |  | 255 |  | 416.4 |  | 0 |  | 0
| 700 | 0 |  | 141.4 |  | 297.5 |  | 485.8 |  | 0 |  | 0
| 800 | 0 |  | 161.6 |  | 340 |  | 555.2 |  | 0 |  | 0
| 900 | 0 |  | 181.8 |  | 382.5 |  | 624.6 |  | 0 |  | 0
| 1000 | 0 | 0 | 202 | 1.34 | 425 | 1.34 | 694 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1100 | 0 |  | 222.2 |  | 467.5 |  | 763.4 |  | 0 |  | 0
| 1200 | 0 |  | 242.4 |  | 510 |  | 832.8 |  | 0 |  | 0
| 1300 | 0 |  | 262.6 |  | 552.5 |  | 902.2 |  | 0 |  | 0
| 1400 | 0 |  | 282.8 |  | 595 |  | 971.6 |  | 0 |  | 0
| 1500 | 0 |  | 303 |  | 637.5 |  | 1041 |  | 0 |  | 0
| 1600 | 0 |  | 323.2 |  | 680 |  | 1110.4 |  | 0 |  | 0
| 1700 | 0 |  | 343.4 |  | 722.5 |  | 1179.8 |  | 0 |  | 0
| 1800 | 0 |  | 363.6 |  | 765 |  | 1249.2 |  | 0 |  | 0
| 1900 | 0 |  | 383.8 |  | 807.5 |  | 1318.6 |  | 0 |  | 0
| 2000 | 0 |  | 404 |  | 850 |  | 1388 |  | 0 |  | 0
| 2100 | 0 |  | 424.2 |  | 892.5 |  | 1457.4 |  | 0 |  | 0
| 2200 | 0 |  | 444.4 |  | 935 |  | 1526.8 |  | 0 |  | 0
| 2300 | 0 |  | 464.6 |  | 977.5 |  | 1596.2 |  | 0 |  | 0
| 2400 | 0 |  | 484.8 |  | 1020 |  | 1665.6 |  | 0 |  | 0
| 2500 | 0 |  | 505 |  | 1062.5 |  | 1735 |  | 0 |  | 0
| 2600 | 0 |  | 525.2 |  | 1105 |  | 1804.4 |  | 0 |  | 0
| 2700 | 0 |  | 545.4 |  | 1147.5 |  | 1873.8 |  | 0 |  | 0
| 2800 | 0 |  | 565.6 |  | 1190 |  | 1943.2 |  | 0 |  | 0
| 2900 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3000 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3100 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3200 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3300 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3400 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3500 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3600 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3700 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3800 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 3900 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 4000 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 4100 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 4200 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 4300 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 4400 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 4500 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
| 4600 | 0 |  | 929.2 |  | 1955 |  | 3192.4 |  | 0 |  | 0
| 4700 | 0 |  | 949.4 |  | 1997.5 |  | 3261.8 |  | 0 |  | 0
| 4800 | 0 |  | 969.6 |  | 2040 |  | 3331.2 |  | 0 |  | 0
DUO H80 | djup 50 |  |  | djup 100 |  | djup 150 |  | djup 200 |  | djup 250 |  | djup 300
| Lamelllängd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 123.2 |  | 252 |  | 379.6 |  | 505.2 |  | 627.6 |  | 746.8
| 500 | 154 |  | 315 |  | 474.5 |  | 631.5 |  | 784.5 |  | 933.5
| 600 | 184.8 |  | 378 |  | 569.4 |  | 757.8 |  | 941.4 |  | 1120.2
| 700 | 215.6 |  | 441 |  | 664.3 |  | 884.1 |  | 1098.3 |  | 1306.9
| 800 | 246.4 |  | 504 |  | 759.2 |  | 1010.4 |  | 1255.2 |  | 1493.6
| 900 | 277.2 |  | 567 |  | 854.1 |  | 1136.7 |  | 1412.1 |  | 1680.3
| 1000 | 308 | 1.344 | 630 | 1.351 | 949 | 1.352 | 1263 | 1.347 | 1569 | 1.337 | 1867 | 1.321
| 1100 | 338.8 |  | 693 |  | 1043.9 |  | 1389.3 |  | 1725.9 |  | 2053.7
| 1200 | 369.6 |  | 756 |  | 1138.8 |  | 1515.6 |  | 1882.8 |  | 2240.4
| 1300 | 400.4 |  | 819 |  | 1233.7 |  | 1641.9 |  | 2039.7 |  | 2427.1
| 1400 | 431.2 |  | 882 |  | 1328.6 |  | 1768.2 |  | 2196.6 |  | 2613.8
| 1500 | 462 |  | 945 |  | 1423.5 |  | 1894.5 |  | 2353.5 |  | 2800.5
| 1600 | 492.8 |  | 1008 |  | 1518.4 |  | 2020.8 |  | 2510.4 |  | 2987.2
| 1700 | 523.6 |  | 1071 |  | 1613.3 |  | 2147.1 |  | 2667.3 |  | 3173.9
| 1800 | 554.4 |  | 1134 |  | 1708.2 |  | 2273.4 |  | 2824.2 |  | 3360.6
| 1900 | 585.2 |  | 1197 |  | 1803.1 |  | 2399.7 |  | 2981.1 |  | 3547.3
| 2000 | 616 |  | 1260 |  | 1898 |  | 2526 |  | 3138 |  | 3734
| 2100 | 646.8 |  | 1323 |  | 1992.9 |  | 2652.3 |  | 3294.9 |  | 3920.7
| 2200 | 677.6 |  | 1386 |  | 2087.8 |  | 2778.6 |  | 3451.8 |  | 4107.4
| 2300 | 708.4 |  | 1449 |  | 2182.7 |  | 2904.9 |  | 3608.7 |  | 4294.1
| 2400 | 739.2 |  | 1512 |  | 2277.6 |  | 3031.2 |  | 3765.6 |  | 4480.8
| 2500 | 770 |  | 1575 |  | 2372.5 |  | 3157.5 |  | 3922.5 |  | 4667.5
| 2600 | 800.8 |  | 1638 |  | 2467.4 |  | 3283.8 |  | 4079.4 |  | 4854.2
| 2700 | 831.6 |  | 1701 |  | 2562.3 |  | 3410.1 |  | 4236.3 |  | 5040.9
| 2800 | 862.4 |  | 1764 |  | 2657.2 |  | 3536.4 |  | 4393.2 |  | 5227.6
| 2900 | 893.2 |  | 1827 |  | 2752.1 |  | 3662.7 |  | 4550.1 |  | 5414.3
| 3000 | 924 |  | 1890 |  | 2847 |  | 3789 |  | 4707 |  | 5601
| 3100 | 954.8 |  | 1953 |  | 2941.9 |  | 3915.3 |  | 4863.9 |  | 5787.7
| 3200 | 985.6 |  | 2016 |  | 3036.8 |  | 4041.6 |  | 5020.8 |  | 5974.4
| 3300 | 1016.4 |  | 2079 |  | 3131.7 |  | 4167.9 |  | 5177.7 |  | 6161.1
| 3400 | 1047.2 |  | 2142 |  | 3226.6 |  | 4294.2 |  | 5334.6 |  | 6347.8
| 3500 | 1078 |  | 2205 |  | 3321.5 |  | 4420.5 |  | 5491.5 |  | 6534.5
| 3600 | 1108.8 |  | 2268 |  | 3416.4 |  | 4546.8 |  | 5648.4 |  | 6721.2
| 3700 | 1139.6 |  | 2331 |  | 3511.3 |  | 4673.1 |  | 5805.3 |  | 6907.9
| 3800 | 1170.4 |  | 2394 |  | 3606.2 |  | 4799.4 |  | 5962.2 |  | 7094.6
| 3900 | 1201.2 |  | 2457 |  | 3701.1 |  | 4925.7 |  | 6119.1 |  | 7281.3
| 4000 | 1232 |  | 2520 |  | 3796 |  | 5052 |  | 6276 |  | 7468
| 4100 | 1262.8 |  | 2583 |  | 3890.9 |  | 5178.3 |  | 6432.9 |  | 7654.7
| 4200 | 1293.6 |  | 2646 |  | 3985.8 |  | 5304.6 |  | 6589.8 |  | 7841.4
| 4300 | 1324.4 |  | 2709 |  | 4080.7 |  | 5430.9 |  | 6746.7 |  | 8028.1
| 4400 | 1355.2 |  | 2772 |  | 4175.6 |  | 5557.2 |  | 6903.6 |  | 8214.8
| 4500 | 1386 |  | 2835 |  | 4270.5 |  | 5683.5 |  | 7060.5 |  | 8401.5
| 4600 | 1416.8 |  | 2898 |  | 4365.4 |  | 5809.8 |  | 7217.4 |  | 8588.2
| 4700 | 1447.6 |  | 2961 |  | 4460.3 |  | 5936.1 |  | 7374.3 |  | 8774.9
| 4800 | 1478.4 |  | 3024 |  | 4555.2 |  | 6062.4 |  | 7531.2 |  | 8961.6
DUO H120 | djup 50 |  |  | djup 100 |  | djup 150 |  | djup 200 |  | djup 250 |  | djup 300
| Lamelllängd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 148 |  | 317.2 |  | 476.8 |  | 608.8 |  | 754.8 |  | 917.6
| 500 | 185 |  | 396.5 |  | 596 |  | 761 |  | 943.5 |  | 1147
| 600 | 222 |  | 475.8 |  | 715.2 |  | 913.2 |  | 1132.2 |  | 1376.4
| 700 | 259 |  | 555.1 |  | 834.4 |  | 1065.4 |  | 1320.9 |  | 1605.8
| 800 | 296 |  | 634.4 |  | 953.6 |  | 1217.6 |  | 1509.6 |  | 1835.2
| 900 | 333 |  | 713.7 |  | 1072.8 |  | 1369.8 |  | 1698.3 |  | 2064.6
| 1000 | 370 | 1.377 | 793 | 1.384 | 1192 | 1.403 | 1522 | 1.388 | 1887 | 1.388 | 2294 | 1.321
| 1100 | 407 |  | 872.3 |  | 1311.2 |  | 1674.2 |  | 2075.7 |  | 2523.4
| 1200 | 444 |  | 951.6 |  | 1430.4 |  | 1826.4 |  | 2264.4 |  | 2752.8
| 1300 | 481 |  | 1030.9 |  | 1549.6 |  | 1978.6 |  | 2453.1 |  | 2982.2
| 1400 | 518 |  | 1110.2 |  | 1668.8 |  | 2130.8 |  | 2641.8 |  | 3211.6
| 1500 | 555 |  | 1189.5 |  | 1788 |  | 2283 |  | 2830.5 |  | 3441
| 1600 | 592 |  | 1268.8 |  | 1907.2 |  | 2435.2 |  | 3019.2 |  | 3670.4
| 1700 | 629 |  | 1348.1 |  | 2026.4 |  | 2587.4 |  | 3207.9 |  | 3899.8
| 1800 | 666 |  | 1427.4 |  | 2145.6 |  | 2739.6 |  | 3396.6 |  | 4129.2
| 1900 | 703 |  | 1506.7 |  | 2264.8 |  | 2891.8 |  | 3585.3 |  | 4358.6
| 2000 | 740 |  | 1586 |  | 2384 |  | 3044 |  | 3774 |  | 4588
| 2100 | 777 |  | 1665.3 |  | 2503.2 |  | 3196.2 |  | 3962.7 |  | 4817.4
| 2200 | 814 |  | 1744.6 |  | 2622.4 |  | 3348.4 |  | 4151.4 |  | 5046.8
| 2300 | 851 |  | 1823.9 |  | 2741.6 |  | 3500.6 |  | 4340.1 |  | 5276.2
| 2400 | 888 |  | 1903.2 |  | 2860.8 |  | 3652.8 |  | 4528.8 |  | 5505.6
| 2500 | 925 |  | 1982.5 |  | 2980 |  | 3805 |  | 4717.5 |  | 5735
| 2600 | 962 |  | 2061.8 |  | 3099.2 |  | 3957.2 |  | 4906.2 |  | 5964.4
| 2700 | 999 |  | 2141.1 |  | 3218.4 |  | 4109.4 |  | 5094.9 |  | 6193.8
| 2800 | 1036 |  | 2220.4 |  | 3337.6 |  | 4261.6 |  | 5283.6 |  | 6423.2
| 2900 | 1073 |  | 2299.7 |  | 3456.8 |  | 4413.8 |  | 5472.3 |  | 6652.6
| 3000 | 1110 |  | 2379 |  | 3576 |  | 4566 |  | 5661 |  | 6882
| 3100 | 1147 |  | 2458.3 |  | 3695.2 |  | 4718.2 |  | 5849.7 |  | 7111.4
| 3200 | 1184 |  | 2537.6 |  | 3814.4 |  | 4870.4 |  | 6038.4 |  | 7340.8
| 3300 | 1221 |  | 2616.9 |  | 3933.6 |  | 5022.6 |  | 6227.1 |  | 7570.2
| 3400 | 1258 |  | 2696.2 |  | 4052.8 |  | 5174.8 |  | 6415.8 |  | 7799.6
| 3500 | 1295 |  | 2775.5 |  | 4172 |  | 5327 |  | 6604.5 |  | 8029
| 3600 | 1332 |  | 2854.8 |  | 4291.2 |  | 5479.2 |  | 6793.2 |  | 8258.4
| 3700 | 1369 |  | 2934.1 |  | 4410.4 |  | 5631.4 |  | 6981.9 |  | 8487.8
| 3800 | 1406 |  | 3013.4 |  | 4529.6 |  | 5783.6 |  | 7170.6 |  | 8717.2
| 3900 | 1443 |  | 3092.7 |  | 4648.8 |  | 5935.8 |  | 7359.3 |  | 8946.6
| 4000 | 1480 |  | 3172 |  | 4768 |  | 6088 |  | 7548 |  | 9176
| 4100 | 1517 |  | 3251.3 |  | 4887.2 |  | 6240.2 |  | 7736.7 |  | 9405.4
| 4200 | 1554 |  | 3330.6 |  | 5006.4 |  | 6392.4 |  | 7925.4 |  | 9634.8
| 4300 | 1591 |  | 3409.9 |  | 5125.6 |  | 6544.6 |  | 8114.1 |  | 9864.2
| 4400 | 1628 |  | 3489.2 |  | 5244.8 |  | 6696.8 |  | 8302.8 |  | 10093.6
| 4500 | 1665 |  | 3568.5 |  | 5364 |  | 6849 |  | 8491.5 |  | 10323
| 4600 | 1702 |  | 3647.8 |  | 5483.2 |  | 7001.2 |  | 8680.2 |  | 10552.4
| 4700 | 1739 |  | 3727.1 |  | 5602.4 |  | 7153.4 |  | 8868.9 |  | 10781.8
| 4800 | 1776 |  | 3806.4 |  | 5721.6 |  | 7305.6 |  | 9057.6 |  | 11011.2
DUO H160 | djup 50 |  |  | djup 100 |  | djup 150 |  | djup 200 |  | djup 250 |  | djup 300
| Lamelllängd | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT: |  | Avgiven effekt (W) vid ΔT:
| (mm) | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor | 75/65/20 | n-faktor
| 400 | 170 |  | 353.2 |  | 529.6 |  | 710.8 |  | 898.4 |  | 1092.4
| 500 | 212.5 |  | 441.5 |  | 662 |  | 888.5 |  | 1123 |  | 1365.5
| 600 | 255 |  | 529.8 |  | 794.4 |  | 1066.2 |  | 1347.6 |  | 1638.6
| 700 | 297.5 |  | 618.1 |  | 926.8 |  | 1243.9 |  | 1572.2 |  | 1911.7
| 800 | 340 |  | 706.4 |  | 1059.2 |  | 1421.6 |  | 1796.8 |  | 2184.8
| 900 | 382.5 |  | 794.7 |  | 1191.6 |  | 1599.3 |  | 2021.4 |  | 2457.9
| 1000 | 425 | 1.392 | 883 | 1.399 | 1324 | 1.418 | 1777 | 1.43 | 2246 | 1.432 | 2731 | 1.426
| 1100 | 467.5 |  | 971.3 |  | 1456.4 |  | 1954.7 |  | 2470.6 |  | 3004.1
| 1200 | 510 |  | 1059.6 |  | 1588.8 |  | 2132.4 |  | 2695.2 |  | 3277.2
| 1300 | 552.5 |  | 1147.9 |  | 1721.2 |  | 2310.1 |  | 2919.8 |  | 3550.3
| 1400 | 595 |  | 1236.2 |  | 1853.6 |  | 2487.8 |  | 3144.4 |  | 3823.4
| 1500 | 637.5 |  | 1324.5 |  | 1986 |  | 2665.5 |  | 3369 |  | 4096.5
| 1600 | 680 |  | 1412.8 |  | 2118.4 |  | 2843.2 |  | 3593.6 |  | 4369.6
| 1700 | 722.5 |  | 1501.1 |  | 2250.8 |  | 3020.9 |  | 3818.2 |  | 4642.7
| 1800 | 765 |  | 1589.4 |  | 2383.2 |  | 3198.6 |  | 4042.8 |  | 4915.8
| 1900 | 807.5 |  | 1677.7 |  | 2515.6 |  | 3376.3 |  | 4267.4 |  | 5188.9
| 2000 | 850 |  | 1766 |  | 2648 |  | 3554 |  | 4492 |  | 5462
| 2100 | 892.5 |  | 1854.3 |  | 2780.4 |  | 3731.7 |  | 4716.6 |  | 5735.1
| 2200 | 935 |  | 1942.6 |  | 2912.8 |  | 3909.4 |  | 4941.2 |  | 6008.2
| 2300 | 977.5 |  | 2030.9 |  | 3045.2 |  | 4087.1 |  | 5165.8 |  | 6281.3
| 2400 | 1020 |  | 2119.2 |  | 3177.6 |  | 4264.8 |  | 5390.4 |  | 6554.4
| 2500 | 1062.5 |  | 2207.5 |  | 3310 |  | 4442.5 |  | 5615 |  | 6827.5
| 2600 | 1105 |  | 2295.8 |  | 3442.4 |  | 4620.2 |  | 5839.6 |  | 7100.6
| 2700 | 1147.5 |  | 2384.1 |  | 3574.8 |  | 4797.9 |  | 6064.2 |  | 7373.7
| 2800 | 1190 |  | 2472.4 |  | 3707.2 |  | 4975.6 |  | 6288.8 |  | 7646.8
| 2900 | 1232.5 |  | 2560.7 |  | 3839.6 |  | 5153.3 |  | 6513.4 |  | 7919.9
| 3000 | 1275 |  | 2649 |  | 3972 |  | 5331 |  | 6738 |  | 8193
| 3100 | 1317.5 |  | 2737.3 |  | 4104.4 |  | 5508.7 |  | 6962.6 |  | 8466.1
| 3200 | 1360 |  | 2825.6 |  | 4236.8 |  | 5686.4 |  | 7187.2 |  | 8739.2
| 3300 | 1402.5 |  | 2913.9 |  | 4369.2 |  | 5864.1 |  | 7411.8 |  | 9012.3
| 3400 | 1445 |  | 3002.2 |  | 4501.6 |  | 6041.8 |  | 7636.4 |  | 9285.4
| 3500 | 1487.5 |  | 3090.5 |  | 4634 |  | 6219.5 |  | 7861 |  | 9558.5
| 3600 | 1530 |  | 3178.8 |  | 4766.4 |  | 6397.2 |  | 8085.6 |  | 9831.6
| 3700 | 1572.5 |  | 3267.1 |  | 4898.8 |  | 6574.9 |  | 8310.2 |  | 10104.7
| 3800 | 1615 |  | 3355.4 |  | 5031.2 |  | 6752.6 |  | 8534.8 |  | 10377.8
| 3900 | 1657.5 |  | 3443.7 |  | 5163.6 |  | 6930.3 |  | 8759.4 |  | 10650.9
| 4000 | 1700 |  | 3532 |  | 5296 |  | 7108 |  | 8984 |  | 10924
| 4100 | 1742.5 |  | 3620.3 |  | 5428.4 |  | 7285.7 |  | 9208.6 |  | 11197.1
| 4200 | 1785 |  | 3708.6 |  | 5560.8 |  | 7463.4 |  | 9433.2 |  | 11470.2
| 4300 | 1827.5 |  | 3796.9 |  | 5693.2 |  | 7641.1 |  | 9657.8 |  | 11743.3
| 4400 | 1870 |  | 3885.2 |  | 5825.6 |  | 7818.8 |  | 9882.4 |  | 12016.4
| 4500 | 1912.5 |  | 3973.5 |  | 5958 |  | 7996.5 |  | 10107 |  | 12289.5
| 4600 | 1955 |  | 4061.8 |  | 6090.4 |  | 8174.2 |  | 10331.6 |  | 12562.6
| 4700 | 1997.5 |  | 4150.1 |  | 6222.8 |  | 8351.9 |  | 10556.2 |  | 12835.7
| 4800 | 2040 |  | 4238.4 |  | 6355.2 |  | 8529.6 |  | 10780.8 |  | 13108.8
Note on D123: HP: Avviker mot Joco´s data 1,356
Note on L123: HP: Avviker mot Joco´s data 1,377
Note on D182: HP: Avviker mot Joco´s data 1,362